## Sheet1
项目名称 |  |  | 山东济南 |  | 工艺设计
项目编号 |  |  |  |  | 校对审核
名称
概况 | General | 1 | 仪表位号 |  | LIC-V401
|  | 2 | 数量 |  | 1 | 1
|  | 3 | 检测位置 |  | 原水池液位
|  | 4 | 设备材质 | 设备等级 | R·C
工艺条件 | Process Conditions | 5 | 环境温度 |  | -30~40
|  | 6 | 介质表面状态 |  | 常压
|  | 7 | 上部介质 | 介电常数 | 空气/热水蒸气
|  | 8 | 下部介质 | 介电常数 | 16%氯化钾杂盐溶液
|  | 9 | 操作压力 MPa(G) |  | 常压
|  | 10 | 操作温度 Operation Temp.(℃) |  | -30~80℃
PH
|  | 11 | 探头与设备顶璧距离
|  | 12 | 法兰面距测量基准点 |  | 0.1
|  | 13 | 设备高度 |  | 3
|  | 14 | 探头开口高度
液位计 | Level Gauge | 15 | 仪表名称 |  | 原水池液位计
|  | 16 | 型号 Model |  | 高频雷达液位计
|  | 17 | 型式 Type |  | 调频连续波，水滴型天线
|  | 18 | 测量范围 |  | 0-3m
|  | 19 | 精度 |  | 0.05%
|  | 20 | 压力等级 |  | PN1.0
|  | 21 | 工作温度 . ℃ |  | -30~80℃
|  | 22 | 探头材质 |  | PTFE
|  | 23 | 密封件材质 |  | PTFE
|  | 24 | 过程连接形式及规格 |  | 法兰连接,DN80,HGT-20592
|  | 25 | 法兰材质 |  | 316L
|  | 26 | 雷达频率 |  | 80GHz
变送器/开关 | Transmitter/Switch | 27 | 型号
|  | 28 | 输出信号 |  | 4-20mA+Hart协议
|  | 29 | 测量范围 |  | 0-3.0m
|  | 30 | 安装形式 |  | 顶部安装
|  | 31 | 接点形式及数量
|  | 32 | 接点容量 | 负载 Load
|  | 33 | 电源 |  | DC-24V
|  | 34 | 电气接口 |  | M20x1.5
|  | 35 | 防护等级 |  | IP65
|  | 36 | 防爆等级 |  | /
|  | 37 | 连接电缆长度 |  | /
|  | 38 | 整体表头 |  | /
附 件 | Accessories | 41 | 操作软件
|  | 42 | 分离指示表
|  | 43 | 防护罩
|  | 44 | 浪涌保护器 S
45
其他 | Miscell | 47 | 推荐制造商 Manufacturer
48
说明 NOTES：